Монитор тока двигателя

МТД-СМ1

Паспорт

Инструкция по эксплуатации

ООО «СМ-Системс»

Йошкар-Ола 2016

Содержание

1. Назначение ……………………………………………….…………………….3

2. Основные функции и характеристики………………………………………..3

3. Описание работы…………………………………….…………………………4

3.1 Защита основного двигателя……………………..…………………………4

3.2 Управление вторым двигателем…………………..………………………..5

3.3 Индикация…………………………………………..………………………..5

3.4 Назначение клеммных зажимов…………………..………………………..6

3.5 Управление…………………………………………..………………………6

3.6 Программируемые параметры…..…………………..…………..................7

3.7 Связь по сети RS485…………………………………..…………………….7

4. Подключение устройства……………………………………………………...9

5. Меры безопасности…………………………………………………………….11

6. Гарантийные обязательства……………………………………………………11

7. Комплект поставки……………………………………………………………..11

8. Свидетельство о приемке…………………………………………………..…..11

9. Приложение……………………………………………………………………..12

1. Назначение

Монитор тока двигателя МТД-СМ, предназначен для защиты и мониторинга присоединений асинхронных электродвигателей переменного тока и другой трехфазной нагрузки. МТД-СМ осуществляет передачу на ЭВМ (персональный компьютер)  верхнего уровня информации о состоянии нагрузки.

Особенностью устройства является возможность управлять включением – выключением (или частотой вращения) другого двигателя в зависимости от нагрузки на контролируемый двигатель. Пример использования: защита дробильных машин от перегрузки путем управления двигателем, обеспечивающим подачу сырья.

2. Основные функции и характеристики

МТД-СМ1 обеспечивает следующие основные функции:

- контроль работы пускателей;

- защита от превышения Iavar;

- защита от превышения Imax за время Tперегр.;

- защита от недогрузки Imin за время  Tнедогр.;

- защита от перекоса фаз за время Tперек.;

- защита от превышения температуры двигателя Tmax;

- выключение второго двигателя при превышении Imax и включение при I<Imax;

- передача и программирование параметров по сети RS485 по протоколу Modbus RTU;

- входы для дистанционного выключения контролируемых двигателей (L1 и F3), могут использоваться как сигнал внешней аварии;

- вход для дистанционного сброса состояния аварии (L2);

- выход сигнала аварии (V1V2), для выдачи сигнализации на внешние устройства;

- аналоговый выход 0÷10В, напряжение пропорционально току двигателя.

Характеристики:

Диапазон мощностей двигателя						0,25÷110 кВт

Количество датчиков тока (программируется)			1÷3

Температурный датчик – термистор B57045				1 кОм

Напряжение питания							220В±20%, 50Гц

Габариты, мм								105х90х58

Вес, кг									0,5

Степень защиты корпуса						IP20

Диапазон рабочих температур, Сº					-20÷35

Относительная влажность воздуха, не более				90%

Скорость передачи по сети RS485					до 500Кбит/сек

Предел измерения тока по входам (I1, I2, I3)				3Iном*

* Iном – номинальный ток электродвигателя.

Перечень входов/выходов:

Аналоговый вход датчика тока	(I1, I2, I3)				3

Аналоговый вход температурного (или подобного) датчика	1

Дискретный вход 220В, 50Гц (F1, F2,F3)				3

Дискретный вход «сухой контакт» (L1, L2)				2

Дискретный выход 220В, 3А (R0, R1, R2)				3

Дискретный выход, 30мA, 30V (V1V2) 				1

Аналоговый выход 0÷10В						1

Замечание: мощность подключаемого двигателя (оговаривается при заказе) определяется маркой датчиков тока и номиналом измерительных резисторов (установлены внутри блока).

3. Описание работы

3.1 Защита основного двигателя

Контролируемые параметры тока электродвигателя поясним на рисунке:

In – номинальный ток двигателя;

Imax – максимальный ток двигателя;

Iavr. – аварийный ток двигателя.

Imin – минимальный ток двигателя.

Тзап. – время, в течении которого не работает защита при пуске двигателя, защита от сверхтоков должна быть обеспечена автоматом защитного отключения.

Если в течении времени Тперегр., Imax превышает заданное значение, вызывается авария.

Если время Твосст. больше заданного, то счетчик времени Тперегр. сбрасывается в ноль.

Если ток двигателя превысит Iаvr, защита срабатывает немедленно.

Если ток двигателя меньше, чем Imin (Тнедогр. и Твосст. учитываются), то также срабатывает защита.

Если перекос фаз больше заданного в течении Тперек., вызывается авария.

Если показания датчика температуры больше заданного значения, защита срабатывает немедленно. Если порог по температуре равен 0Сº, то показания датчика игнорируются.

Кроме токового и температурного контроля реализован логический контроль работы пускателей. Для этого на входы F1 и F2 (в случае реверсивного пускателя) подаются напряжения с обмоток пускателей (или с доп. контактов). Защита срабатывает в следующих случаях:

- если напряжение на F1 или F2 есть, а ток через датчики отсутствует (пускатель не включается);

- если ток через датчики есть, а напряжение на F1 или F2 отсутствует (залипание пускателя).

3.2 Управление вторым двигателем

Для управления двигателем, обеспечивающим нагрузку для контролируемого двигателя можно использовать либо реле R1, R2 , либо аналоговый выход (если второй двигатель используется с частотным преобразователем).

Логика работы следующая:

- при превышении тока больше Imax по истечении времени tзадерж. срабатывает реле R1, тем самым, отключая второй двигатель;

- при снижении тока меньше Imax по истечении времени tвосст. реле R1 выключается, а R2 включается на 1,5 сек, то есть выход этого реле можно использовать для запуска второго двигателя;

- если сработала одна из защит контролируемого двигателя, то второй также отключается.

3.3 Индикация

Внешний вид прибора приведен на рисунке:

В основном режиме работы на индикаторе отображаются токи по каждой фазе, средний ток Is, перекос фаз Ф, и температура. Если порог по температуре установлен 0ºС (датчик игнорируется), то вместо температуры показывается состояние двигателя: СТОП, ПУСК, РАБ..

В состоянии аварии на индикаторе отображаются параметры на момент аварии и причина аварии (вместо температуры):

>Iavr	- ток больше аварийного;

>Imax	- ток больше максимального;

<Imin	- ток меньше минимального;

>Фmax	- перекос больше максимального;

>Tmax	- температура больше максимальной;

State	- авария по логическому контролю (авария по состоянию);

3.4 Назначение клеммных зажимов

| NC, R0, NO | контакты реле R0 (НЗ, ОБЩ, НО) (3А, 220В) |
| --- | --- |
| NC, R1, NO | контакты реле R1 (НЗ, ОБЩ, НО) (3А, 220В) |
| NC, R2, NO | контакты реле R2 (НЗ, ОБЩ, НО) (3А, 220В) |
| G | приборная земля (GND) |
| PE | внешняя земля (заземление) |
| F1, F2 | контроль напряжения на катушке пускателя (220В, 50Гц) |
| F3 | сигнал внешней аварии (220В, 50Гц) |
| FA | напряжение питания (220В, 50Гц) |
| N | нейтраль |
| I1, I2, I3 | сигнал с трансформатора тока для фаз А, В, С |
| Т | подключение температурного датчика (термистор) |
| DA | аналоговый выход 0…10В |
| V1,V2 | выход транзист. ключа (30мA, 30В), подкл. без соблюдения полярности |
| L1 | сигнал внешней аварии, «сухой контакт» |
| L2 | сигнал сброса аварии, «сухой контакт» |
| А | Data+ интерфейса RS485 |
| B | Data- интерфейса RS485 |

3.5 Управление

3.5.1 По кнопке «Режим» переходим в режим смены параметров (вперед по кольцу). Для перемещения назад по кольцу, при нажатой кнопке «Режим», нажмите кнопку «-».

3.5.2 Кнопками «-» и «+» изменяем значения параметров.

3.5.3 При нажатии «-» в основном режиме работы на индикаторе отобразится справочная информация: адрес устройства для сети RS485, наличие связи, состояние входных и выходных дискретных каналов.

3.5.4 В основном режиме работы кнопка «+» служит для сброса состояния «Авария». По первому нажатию реле R0 возвращается в исходное состояние (отключается извещатель, если он используется и замыкается цепь управления пускателем основного двигателя). По второму нажатию возвращается в исходное состояние реле R1 (выключается лампа «Перегрузка», если она используется и замыкается цепь управления пускателем второго двигателя, см. схему подключений) и сбрасываются показания параметров на индикаторе в момент аварии. После второго нажатия возможен повторный пуск двигателя. Возможен вариант (программируется) и с одним нажатием для сброса состояния аварии.

3.5.5 При одновременном нажатии кнопок «-» и «+» в основном режиме работы отобразятся значения параметров на момент последней аварии.

3.5.6 Дискретные входы L1 (сухой контакт) или F3 (220В) могут быть использованы для дистанционного выключения двигателей (включаются R0 и R1), т.е. как вход внешней аварии. Для реле R1 реакция на внешнюю аварию может быть заблокирована (см. программируемые параметры).

3.5.7 Дискретный вход L2 используется для дистанционного сброса состояния аварии или перегрузки, то есть, аналогичен кнопке «+».

3.5.8 Дискретный выход V1V2 (30 мА, 30В, оптоизолирован) становится активным (транзистор открывается), при состоянии аварии, то есть его состояние совпадает с реле R0 и он может использоваться для выдачи сигнала аварии на внешние устройства с низковольтным входом, например  на частотный преобразователь или ПЛК.

3.6 Программируемые параметры

С пульта прибора или по сети RS485 можно задавать следующие параметры.

- In – номинальный ток, предусмотрен также режим автоматической установки In. Для запуска процесса измерения, в соответствующем режиме просто нажмите «+» или «-»;

- Imin – минимальный ток;

- Imax – максимальный ток

- Iavr – аварийный ток;

- Фmax – перекос фаз;

- tпуск – время пуска двигателя;

- tперегруз. – допустимое время перегрузки;

- tнедогруз. – допустимое время недогрузки;

- tперек. - допустимое время перекоса фазных токов;

- tзадержки – время задержки на выключение второго двигателя;

- tвост. – время восстановления;

- Rизм – сопротивление измерительного резистора, на который нагружен трансформатор тока (изменяя этот параметр, можно более точно настроить канал измерения тока, например, сравнивая показания с эталонным амперметром);

- адрес устройства в сети RS485;

- скорость передачи по сети RS485;

- I конечный – величина тока для конечной точки шкалы для аналогового выхода;

- Т порог. – порог по температуре;

- Ndat – количество датчиков тока (1÷3), если по какой либо причине используется меньше, чем 3 датчика, то вначале исключается датчик на фазе С, а затем, при необходимости, на фазе В;

- реакция реле R1 на сигнал внешней аварии (L1, F1), если «Yes», то R1 отключается при сигнале внешней аварии, если «No», то не отключается.

- разрешить/запретить контроль работы пускателя (логический контроль) по входам F1, F2.

- количество нажатий (1 или 2)  L1 или «+» для сброса состояния аварии, см. п. 3.4.

3.7  Связь по сети RS485

Подключение выполнять в соответствии с рекомендациями EIA RS485. Поддерживаются  скорости передачи от 4800Бод до 500Кбод.

Параметры связи по умолчанию:

- скорость 115200;

- четность – нет;

- адрес – 001.

В соответствии с протоколом Modbus RTU, поддерживаются следующие функции: 03 (получение данных от одного или нескольких регистров) и 06 (запись данных в регистр).

Ниже приведен список доступных регистров.

| Регистр | Назначение | Доступ |
| --- | --- | --- |
| 000 | Код доступа для изменения настроек. Для разрешения записи в остальные регистры, в этот регистр нужно записать число 1234. После записи этот регистр обнулится. | чтение/запись |
| 001 | Тип устройства и дата (месяц, год) релиза ПО, (0х1911) | чтение |
| 002 | Номинальный ток, In (Амперы * 10) | чтение/запись |
| 003 | Минимальный ток, Imin | чтение/запись |
| 004 | Максимальный ток, Imax | чтение/запись |
| 005 | Аварийный ток, Iavr | чтение/запись |
| 006 | Максимальный перекос фаз, Фmax | чтение/запись |
| 007 | Время запуска, tпуск | чтение/запись |
| 008 | Время перегрузки, tперегруз. | чтение/запись |
| 009 | Время недогрузки, tнедогруз. | чтение/запись |
| 010 | Время перекоса фаз, tперек. | чтение/запись |
| 011 | Время задержки, tзадерж. | чтение/запись |
| 012 | Время восстановления, tвост. | чтение/запись |
| 013 | Сопротивление измерительного резистора, Rизм, Ом | чтение/запись |
| 014 | Количество датчиков, Ndat | чтение/запись |
| 015 | Адрес устройства | чтение/запись |
| 016 | Скорость передачи | чтение/запись |
| 017 | Величина тока для конечной точки шкалы для аналогового выхода | чтение/запись |
| 018 | Максимальная температура двигателя | чтение/запись |
| 019 | Реакция R1 на вход внешней аварии (L1, F3) | чтение/запись |
| 020 | Разрешение логического контроля (контроль F1, F2) | чтение/запись |
| 021 | Количество нажатий (L1, «+») для сброса Аварии | чтение/запись |
| 022 | Средний ток Is | чтение |
| 023 | Ток в фазе А | чтение |
| 024 | Ток в фазе В | чтение |
| 025 | Ток в фазе С | чтение |
| 026 | Перекос фаз | чтение |
| 027 | Температура двигателя | чтение |
| 028 | Состояние входных и выходных сигналов | чтение |
| 029 | Регистр статуса (состояние устройства) | чтение |
| 030 | Информация о последней аварии | чтение |

Описание битов регистра 4027:

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV | R0 | R1 | R2 | F2 | F1 | L2 | L1 | F3 |

Описание значений регистра 4028:

- 0 – Стоп;

- 1 – Пуск двигателя;

- 2 – Работа двигателя;

- 3 – Авария;

- 4 – Авария 1 (после первого нажатия кнопки «Сброс аварии», после второго нажатия переход в состояние «Стоп»);

- 5 – Старт, запуск программы при включении устройства   (2,4 сек.).

Описание значений регистра 4029:

- 1 – превышение Iavr;

- 2 – ток меньше Imin;

- 3 – ток больше Imax;

- 4 – перекос фаз;

- 5 -  превышение порога по температуре;

- 6 -  авария по состоянию (ошибка логического контроля);

- 7 – количество датчиков меньше заданного.

4. Подключение устройства

Особенностью включения МТД-СМ в схему управления двигателем является то, что в случае выхода его из строя, сохраняется возможность работы остальной электрической схемы без какого либо изменения монтажа (при условии целостности реле R0-R2).

Сигналы, подаваемые на L1, L2 и F2, F3 являются опциональными, то есть могут не использоваться.

Сигнал от датчика температуры также опциональный (значение Tmax должно быть равно 0).

Допускается работа с меньшим количеством датчиков тока (минимум 1 датчик). В этом случае не будет контроля по перекосу фаз (если только 1 датчик).

Схемы включений являются рекомендательными, например, для большей надежности в схему можно ввести тепловое реле.

Основная схема включения МТД-СМ1

Подключение МТД-СМ1 при управлении вторым двигателем

Схема включения МТД-СМ1 для реверсивного двигателя

5. Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства должны соответствовать классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Все работы по монтажу и эксплуатации прибора должны проводиться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в части, касающейся электроустановок до 1000В» утвержденных Госэнергонадзором, а так же в соответствии с инструкциями правил техники безопасности, действующими на местах эксплуатации.

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации могут быть допущены лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие техническую и эксплуатационную документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается:

- эксплуатация устройства без защитного заземления;

- производить монтажные работы без отключения питающих напряжений.

6. Комплект поставки

1. Монитор тока двигателя МТД-СМ                                                1шт.

2. Датчик тока Talema                                                                         3шт.

3. Датчик температуры B57045-K102-K, 1кОм  (Epcos)                     1шт.

4. Инструкция                                                                                      1шт.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на 18 месяцев,  начиная с даты первоначальной покупки.

Настоящая гарантия не дает право на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки или регулировки изделия без  предварительного согласия изготовителя.

Изготовитель: РОССИЯ, 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 39,         т. 8(917) 7019614   E-mail:  avtotech@mail.ru ,  www.sm-systems.ru

8. Свидетельство о приемке

Монитор тока двигателя МТД-СМ1, заводской номер №_____  _____ настроен и проверен фирмой изготовителем и признан годным к эксплуатации.

Проверил: ____________________/__________________/

Дата выпуска «____»____________201___г.

Приложение

Пример использования МТД-СМ1 для защиты электродвигателя дробилки и регулировки скорости подачи материала в зависимости от нагрузки на двигатель дробилки.

Монитор тока защищает двигатель дробилки в соответствии с уставками и нормирует значение напряжения на выходе DA монитора в соответствии с параметром «Iконечный».

Напряжение c выхода DA подается на аналоговый вход частотного преобразователя (ЧРП), который используется как вход обратной связи ПИД регулятора ЧРП. ЧРП будет стараться установить такую частоту вращения двигателя шнека, чтобы нагрузка на двигатель дробилки была номинальной. Например, если установить порог (уставку) ПИД на 50%, что будет соответствовать 5В на аналоговом входе ЧРП, то при превышении напряжения больше 5В, ЧРП будет снижать частоту вращения шнека. При напряжении на входе ЧРП менее 5В, он будет увеличивать обороты шнека.

Пример: мощность М2 – 22кВт (Iном=44А). Устанавливаем Iконечный=88А (что соответствует 10В), тогда при номинальной нагрузке на двигатель, напряжение на выходе монитора будет равно 5В. В дальнейшем регулировка подачи осуществляется оперативным изменением порога (уставки) ПИД регулятора в ЧРП.

# Text boxes

Imin.

Iavr.

Iмax.

In.

Tвосст.

Tперегр.

Tзап.

Ток, А

Время, С